| 2024年三明市供水规范化管理及供水企业运行、水质抽检结果情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市（县） | 供水规范化管理考核 | 供水企业运行评估 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供水企业名称 | 检查水厂名称 | 企业 运行 评估 | 水质抽检结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上半年 |  | 下半年 |  |
|  |  |  |  |  |  | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 |
| 1 | 三明市 | — | 福建恒源供水股份有限公司 | 下洋水厂 | 优 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 泰宁县 | 良 | 福建水投集团泰宁水务有限公司 | 朝京门水厂 | 优 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 建宁县 | 良 | 福建水投集团建宁水务有限公司 | 城区制水厂 | 良 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

附件2

| 2024年规范化管理考核与安全运行评估存在问题汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市县 | 供水企业名称 | 水厂名称 |  | 供水企业运行存在的问题 （逐条详细罗列） | 专家组建议 （逐条详细罗列） |
| 1 | 三明市 | 恒源供水有限公司 | 下洋水厂 |  | 1、清水池清洗消毒记录不够完善； 2、次氯酸钠安全使用防护用具配备不足； 3、爆管抢维修记录需完善； 4、大用户管理制度需完善； 5、配电室安全防护用具配备不足；改进措施： | 供水企业： 1、补充包含涉及有限空间作业内容的操作程序等内容，完善清水池清洗消毒记录； 2、次氯酸钠安全使用防护用品建议增加防酸碱胶鞋，橡胶手套、鞋配备数量不少于两套； 3、爆管抢维修记录建议补充维修内容等； 4、建议补充抄表周期、水量统计分析、水量异常等问题的解决方案等内容完善大用户管理制度； 5、配电室地板需铺绝缘垫，绝缘鞋及绝缘手套配置不少于两套； 6、补充涉及管材、危化品运输、电气设备试验及校验、安全防护用品定检等相关的索证内容，完善索证及验收制度。 |

| 序号 | 市县 | 供水企业名称 | 水厂名称 |  | 供水企业运行存在的问题 （逐条详细罗列） | 专家组建议 （逐条详细罗列） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 泰宁县 | 泰宁水务有限公司 | 朝京门水厂 | 主管部门： 1、第二饮用水水源地保护区未划分 供水企业： 1、进水流量计、出厂水PH计、余氯检测仪故障； 2、配电室配备的安全用具数量不足； 3、未建立GIS管网信息档案； 4、未建立管网压力、流量自动采集系统； 5、未见活性炭应急投加装置； | 1、配电室配备的安全用具数量不足； 2、未见混凝剂消毒剂单耗考核； 3、清水池清洗消毒记录不够完善； 4、进水流量计、出厂水PH计、余氯检测仪故障； 5、未建立次氯酸钠安全使用制度； 6、排气阀周期性维护记录体现内容不得体； 7、安装3个机械式压力表，无法远传掌握管网压力动态； 8、未见大用户管理制度； 9、未见用戸投诉处理相关制度； 10、未见设备年终盘点； 11、未见活性炭应急投加装置； | 主管部门： 1、及时完成水埠水库水源地划分； 2、督促供水企业落实规范化管理和安全运行评估存在问题整改。 供水企业： 1、配电室的绝缘鞋，绝缘手套按不少于两套进行配备且定期检定后需粘贴检定合格证； 2、落实混凝剂消毒剂单耗考核制度，做好降耗增效工作； 3、补充作业人员及包含涉及有限空间作业内容的操作程序等内容，完善清水池清洗消毒记录； 4、加强在线仪表的维护管理，确保正常运行，为达标制水保驾护航； 5、建立并落实次氯酸钠安全使用制度，确保使用安全； 6、建议结合管网现状，在关键控制点布设不少于3个远传压力监测仪表实现远传，便于了解管网压力动态、压力合格率统计分析及做好压力管理与漏损管控； 7、建议从大用戸的界定、抄表周期、水量统计分析要求、水量异常等情况的解决方案、服务与考核等内容建立大用户管理制度； 8、建议从投诉处理程序，处理时限要求，及时率、满意率统计分析与考核等内容，完善用戸投诉处理制度； 9、为确保设备帐卡物相符，需按要求做好设备盘点工作； 10、配备活性炭应急投加装置，保障应急物资的及时投加； 11、在管网物探基础上，建立GIS管网信息档案； 12、进一步梳理公司相关制度的内容，更新老标准内容、消毒技术工艺内容； 13、在实验室出入口、仓库等重要位置安装监控系统。 |
| 序号 | 市县 | 供水企业名称 | 水厂名称 |  | 供水企业运行存在的问题 （逐条详细罗列） | 专家组建议 （逐条详细罗列） |
| 3 | 建宁县 | 泰宁水务有限公司 | 闽江源供水厂 | 主管部门： 1、地方政府“三定”方案城镇供水主管部门职责不准确。 2、当地城镇供水管理方面的综合性法规文件不完善； 供水企业： 1、原水浊度检测仪故障； 2、配电室配备的安全用具未定检且数量不足； 3、未建立GIS管网信息档案； 4、未建立管网压力、流量自动采集系统； 5、管网漏损率大于9%； 6、未见活性炭应急投加装置； | 1、配电室配备的安全用具未定检且数量不足； 2、高压电气设备未定期检测； 3、未见混凝剂消毒剂单耗考核； 4、清水池清洗消毒记录不够完善； 5、原水浊度检测仪故障； 6、未针对现场制备二氧化氯过程涉及的危险源配置有效的安全应急处置器具； 7、排气阀周期性维护记录体现内容不得体； 8、漏损率偏高； 9、安装8个机械式压力表，无法远传、掌握管网压力动态； 10、用戸投诉处理相关制度不完善； 11、现场设备未进行统一偏号、未见设备年终盘点； 12、未见活性炭应急投加装置。 | 主管部门： 1、按现行文件规范城镇供水主管部门职责表述； 2、督促供水企业落实规范化管理和安全运行评估存在问题整改。 供水企业： 1、配电室的绝缘鞋，绝缘手套按不少于两套进行配备且定期检定后需粘贴检定合格证； 2、高压电气设备需按规程定期委托有资质的专业单位进行继电保护检测； 3、落实混凝剂消毒剂单耗考核制度，做好降耗增效工作； 4、补充包含涉及有限空间作业内容的操作程序等内容，完善清水池清洗消毒记录； 5、加强在线仪表的维护管理，确保正常运行，为达标制水保驾护航； 6、应针对制备二氧化氯所使用的盐酸，氯酸钠的危险性，配备橡胶手套、橡胶鞋、正压式空气呼吸器等应急防护用具； 7、排气阀维护记录应体现维护内容而非巡查内容； 8、通过查漏堵漏，旧管改造，管网压力管控等手段，加强漏损控制工作； 9、建议结合管网现状，在关键控制点布设远传压力监测仪表实现远传，便于了解管网压力动态、压力合格率统计分析及做好压力管理与漏损管控； 10、建议从投诉处理程序，处理时限要求，及时率、满意率统计分析与考核等内容，完善用戸投诉处理制度； 11、为确保设备帐卡物相符，现场设备需进行设备编号并按要求做好设备盘点工作； 12、配备活性炭应急投加装置，保障应急物质的及时投加； 13、在管网物探基础上，建立GIS管网信息档案； 14、根据实际情况，建立水质分级管理考核制度，以更好的对制水厂、净化班组、厂级检验、管道施工队伍进行有效管理，保障水质。 |