附件1

施工、销售现场节能信息公示内容

| 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 围护结构 | 墙体 | 传热系数（W/㎡.K）/保温材料层厚度（mm） |  |
|  | 屋面 | 传热系数（W/㎡.K）/保温材料层厚度（mm） |  |
|  | 地面 | 传热系数（W/㎡.K）/保温材料层厚度（mm） |  |
|  | 门窗 | 传热系数 |  |
|  |  | 综合遮阳系数 |  |
|  |  | 节能性能标识 |  |
| 供热系统 | 室内采暖形式 |  |  |
|  | 热计量方式 |  |  |
|  | 系统调节装置 |  |  |
| 空调系统 | 冷源机组类型 |  |  |
|  | 能效比 |  |  |
| 热水利用 | 供应方式 |  |  |
|  | 用能类型 |  |  |
| 照明 | 照度 |  |  |
|  | 功率密度 |  |  |
| 可再生能源利用 | 利用形式 |  |  |
|  | 保证率 |  |  |
| 建筑能源利用效率 | 本建筑的节能率与建筑节能标准比较情况 |  |  |

填表内容说明：

一、本表所填内容应与建筑节能报审表、经审查合格的节能设计文件一致；

二、门窗类型包括：断热桥铝合金中空玻璃窗、断热桥铝合金Low-E中空玻璃窗、塑钢中空玻璃窗、塑钢Low-E中空玻璃窗、塑钢单层玻璃窗、其他

三、室内采暖形式包括：散热器供暖、地面辐射供暖、 其他

四、热计量方式包括：户用热计量表法、热分配计法、温度法、楼栋热量表法、其他

五、系统调节装置包括：静态水力平衡阀、自力式流量控制阀、自力式压差控制阀、散热器恒温阀、其他

六、空调冷热源类型包括：压缩式冷水（热泵）机组、吸收式冷水机组、分体式房间空调器、多联机、区域集中供冷、独立冷热源集中供冷、其他

七、热水供应方式包括：集中式、分散式

八、热水利用用能类型包括：电、燃气、太阳能、蒸汽、其它

九、本建筑的节能率与建筑节能标准比较情况包括：优于标准规定、满足标准规定、不符合标准规定

附件2

福建省建设工程抗震设防监管检查表

检查地点：                填报日期：     年    月    日

| 建设工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类型 | 学校（£教学用房；£学生宿舍；£食堂） 医院（£门诊；£医技用房；£住院用房） 一般工程£ |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 建设时间 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否提高 抗震设防 | £是 £否 | 抗震 设计 |  | 场地类别： 结构类型： |  |  |  |
| 提高抗震 设防方式 | £提高抗震措施 措施： £提高设防参数 参数： |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主签名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 检查组签名 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提高抗震措施是指：学校、医院属《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）中规定的重点设防类（乙类），应按照高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施。

附件3

福建省岩土工程勘察现场检查记录表

项目名称：                                   项目规模：      级

勘察单位：                                    勘察阶段：

劳务单位：                                 合同金额：     万元

建设单位：                                    项目地点：

| (一) 人 员 | 1.工程（项目）负责人和现场技术管理人员在岗情况 | 在岗 |  | 执业资格或技术职称符合情况 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不在岗 |  |  | 不符合 |  |
|  | 2.钻工（机长）持证上岗情况 | 持证 |  | 负责技术操作情况 | 负责 |  |
|  |  | 无证 |  |  | 不负责 |  |
|  | 3.描述员（编录员）持证上岗情况 | 持证 |  | 负责记录或编录情况 | 负责 |  |
|  |  | 无证 |  |  | 不负责 |  |
|  | 机上人数是否满足要求 | 满足 |  |  |  |  |
|  |  | 不满足 |  |  |  |  |
|  | 4.安全员持证上岗情况 | 持证 |  | 负责安全工作情况 | 负责 |  |
|  |  | 无证 |  |  | 不负责 |  |
| (二) 机 具 设 备 | 1.钻机(静触探机)保养情况 | 有 |  | 定期保养记录情况 | 有 |  |
|  |  | 无 |  |  | 无 |  |
|  | 2.取土器满足土试样质量等级要求情况 | 满足 |  | 受损情况 | 完好 |  |
|  |  | 基本满足 |  |  | 有损坏 |  |
|  |  | 不满足 |  |  | 严重损坏 |  |
|  | 3.标贯器符合规格规定情况 | 符合 |  | 受损情况 | 完好 |  |
|  |  | 基本符合 |  |  | 有损坏 |  |
|  |  | 不符合 |  |  | 严重损坏 |  |
|  | 4.静力触探探头符合规格规定情况 | 符合 |  | 定期率定情况 | 有 |  |
|  |  | 基本符合 |  |  | 无 |  |
|  |  | 不符合 |  |  |  |  |
|  | 5.圆锥动力触探头和配套设备适用性情况 | 适用 |  | 受损情况 | 完好 |  |
|  |  | 基本适用 |  |  | 有损坏 |  |
|  |  | 不适用 |  |  | 严重损坏 |  |
| (三) 质 量 管 理 | - 现场技术人员持纲要和勘探点平面布置图情况 | 有 |  | 持当天已完成的钻孔记录表情况 | 有 |  |
|  |  | 无 |  |  | 无 |  |
|  |  | 不全 |  |  | 不全 |  |
|  | 2.现场勘探点设置标志桩情况 | 有 |  | 钻孔标高测量记录表情况 | 有 |  |
|  |  | 无 |  |  | 无 |  |
|  | 3.钻孔记录符合规范要求情况 | 符合 |  | 记录表中各负责人签字情况 | 有 |  |
|  |  | 基本符合 |  |  | 无 |  |
|  |  | 不符合 |  |  | 不全 |  |
|  | 4.已完成的工作量符合纲要规定情况 | 符合 |  | 已完成的工作量与实物吻合情况 | 吻合 |  |
|  |  | 不符合 |  |  | 不吻合 |  |
|  | 5.取土工具和方法符合技术标准情况 | 符合 |  | 岩土试样的质量符合规范要求情况 | 符合 |  |
|  |  | 基本符合 |  |  | 基本符合 |  |
|  |  | 不符合 |  |  | 不符合 |  |
|  | 6.原位测试机具和方法符合技术标准情况 | 符合 |  | 记录内容符合规范要求情况 | 符合 |  |
|  |  | 基本符合 |  |  | 基本符合 |  |
|  |  | 不符合 |  |  | 不符合 |  |
| (四) 安 全 管 理 | 1.安全员在现场情况 | 有 |  | 安全管理制度和事故处理记录情况 | 有 |  |
|  |  | 无 |  |  | 无 |  |
|  | 2.机具设备安装情况 | 稳固 |  | 采取有效的安全生产防护措施情况 | 有 |  |
|  |  | 不稳固 |  |  | 无 |  |
|  | 3.现场人员穿戴安全帽、工作服和工作鞋情况 | 有 |  | 动力电源采取漏电保护措施情况 | 有 |  |
|  |  | 无 |  |  | 无 |  |
|  | 4.钻探机组迁移情况 | 钻塔落下 |  |  |  |  |
|  |  | 整体迁移 |  |  |  |  |
| (五) 检查 组建 议与 意见 | 1.检查组责令停工情况和原因 | 有 |  | 原因： |  |  |
|  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 2.检查组责令限期、限时整改情况和原因 | 有 |  | 原因： |  |  |
|  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 3.其他建议与意见 |  |  |  |  |  |

检查组成员(签字)：

受检单位现场负责人（签字）：

检查日期：      年   月   日

附件4

福建省建筑节能工程施工质量检查表

市、县：                         建设单位：

项目名称：                       施工单位：

设计单位：                       监理单位：

| 序号 | 检查项目 |  | 施工部分 |  |  |  |  |  |  |  | 监理部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查标准 |  | 符合 |  | 基本符合 |  | 不符合 |  | 检查标准 |  | 符合 |  | 基本符合 |  | 不符合 |  |  |
| 1 | 方案编制 |  | 建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准 |  |  |  |  |  |  |  | 总监必须对节能专项施工方案进行审查签认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设计变更 |  | 任何设计变更均不得降低建筑节能效果 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能设计变更实施前应确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 进场验收、核查、复验 |  | 节能工程的材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定； 幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测； 建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测； 风机盘管机组复验及性能检测； 照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测 |  |  |  |  |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，保温隔热材料和粘结材料的见证取样送检； 幕墙材料、幕墙玻璃、隔热型材的见证取样送检及型式检验报告的审核签认； 外窗及中空玻璃的见证取样送检及型式检验报告的审核签认； 风机盘管机组的见证取样送检； 低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的见证取样送检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙 体 节 能 工 程 | 墙 体 施 工 |  | 1、保温隔热材料的厚度 |  |  |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 幕 墙 节 能 工 程 | 密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 门 窗 节 能 工 程 | 外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 屋 面 节 能 工 程 | 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 地 面 节 能 工 程 | 基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |  |  |  |  |

| 9 | 通 风 与 空 调 节 能 工 程 | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量、风管严密性检验和漏风量测试记录、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量、风机盘管安装质量；风机规格、数量和及安装符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风与空调系统隐检、通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试应及时，总风量与设计风量的允许偏差符合规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 空 调 系 统 冷 热 源 及 管 网 节 能 工 程 | 材料设备进场验收、绝热材料等复验及性能检测，隐蔽工程验收、设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，绝热材料的见证取样送试及型式检验 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装，锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷却塔水泵等辅助设备安装、空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层及保护层、冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫，空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转及调试符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 配 电 与 照 明 节 能 工 程 | 低压配电系统调试，低压配电电源质量检测，测试并记录照明系统的照度和功率密度值符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 验 收 | 分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录 |  |  |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑围护结构节能构造现场检验记录，夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告 |  |  |  |  |  |  |  | 对现场实体检验旁站、见证、记录及签认 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风管及系统严密性检验记录，现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录，设备单机试运转及调试记录，系统联合试运转及调试记录，系统节能性能检验报告，施工方案等重要技术资料 |  |  |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑设备工程系统节能性能检测 | 室内温度 |  |  |  |  |  |  | 对现场实体检验旁站、见证、记录及签认 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各风口的风量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通风与空调系统的总风量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调机组的水流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调系统冷热水、冷却水总流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均照度与照明功率密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

附件5-1

福建省公共建筑节能设计文件检查表

市、县                       　　　项目名称

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评 价 |  | 主要存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计文件 | 施工图审查 |  |
| 1 | 围护结构的热工性能 | 屋面传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10及3.1.11条的规定；甲类公共建筑若不符合规定时，按附录C的要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 外墙（包括非透明幕墙）传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10及3.1.11条的规定；甲类公共建筑若不符合规定时，按附录C要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10及3.1.11条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 单一朝向外窗（包括透明幕墙）设计的传热系数及太阳得热系数符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10及3.1.11条的规定；甲类公共建筑若不符合规定时，按附录C要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 屋顶透光部分设计的传热系数及太阳得热系数符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10及3.1.11条的规定；甲类公共建筑若不符合规定时，按附录C要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 窗墙比 | 建筑单一朝向的窗墙面积比符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.2.2条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 屋顶 | 甲类公共建筑屋面透光部分的面积符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.6条的规定，不符合规定时，按附录C要求进行权衡判断； | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |

| 4 | 外窗、幕墙开启面积 |  | 外窗、透明幕墙的可开启面积设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.2.8条的规定 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 气密性 |  | 外门、外窗气密性设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.5条的规定 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
|  |  |  | 幕墙气密性设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.6条的规定 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 6 | 采暖空 调计算 |  | 围护结构传热系数、太阳得热系数不应超过《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10、3.1.11条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
|  |  |  | 必须对设置采暖、空调装置的每一个房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算(《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.2.1条的规定) |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
|  |  |  | 采暖与空调水管路应通过详细的水力计算，使并联环路之间的压力损失相对差额不大于15％，同时确定合理的采暖和空调冷热水循环泵的流量和扬程。 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.5及4.3.6条的规定 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 7 |  | 采暖空调系统设计 |  | 供水流量有根据末端需求进行调节(《公共建第筑节能设计标准》GB50189-2015第4.5.5条) |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  |  |  |  | 空调风系统和通风系统中，风道系统的单位风量耗功率符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.3.22条的规定 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  |  |  |  | 空调冷(热)水系统的耗电输冷(热)比符合《公共建第筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.3.9条的规定 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑物内设有集中排风系统宜设置空气-空气能量回收装置 (《公共建第筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.25条的规定) |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 8 |  | 保 温 |  | 采暖空调风、水管道保温材质厚度等应符合相关规范、规程的规定(《公共建第筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.23条的规定的规定) |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |

| 9 | 能 源 | 冷热源选择是否符合国家能源政策(《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.2.3、3.2.4及3.2.7条的规定) | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 镇流器 | 直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器，采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。GB50034-2013 第3.3.6条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 11 | 办公建筑照明 | 普通办公室、会议室照明功率密度值不超过GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 高档办公室、设计室照明功率密度值不超过GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 12 | 商业建筑照明 | 一般商店营业厅照明功率密度值不超过GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 高档商店营业厅照明功率密度值不超过GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 一般超市营业厅、仓储超市、专卖店营业厅照明功率密度值不超过 GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 高档超市营业厅照明功率密度值不超过GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 13 | 旅馆 建筑 照明 | 客房照明功率密度值不超过 GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 中餐厅照明功率密度值不超过GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 西餐厅照明功率密度值不超过 GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 多功能厅照明功率密度值不超过 GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 客房层走廊照明功率密度值不超过 GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 大堂照明功率密度值不超过 GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 会议室照明功率密度值不超过 GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 14 | 医院 建筑 照明 | 治疗室、诊室照明功率密度值不超过 GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 化验室照明功率密度值不超过GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 手术室照明功率密度值不超过GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 候诊室、挂号厅照明功率密度值不超过GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 病房照明功率密度值不超过GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 护士站照明功率密度值不超过GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 药房照明功率密度值不超过GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 走廊照明功率密度值不超过GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 15 | 学校 建筑 照明 | 教室、阅览室、实验室、多媒体教室照明功率密度值不超过GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 美术教室照明功率密度值不超过GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 学生宿舍照明功率密度值不超过GB55015-2021第3.3.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 |  |  |  |
| 检查组成员签字： 检查日期： |  |  |  |  |  |
| 注：《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015自2015年10月1日实施，各地可根据项目实施时间自行调整检查表。 |  |  |  |  |  |

附件5-2

福建省居住建筑节能设计文件检查表

市、县                         项目名称

| 序 号 | 检查 项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  | 主要存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计文件 | 施工图审查 |  |
| 1 | 窗墙比 | 建筑物窗墙比不超过《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.4条规定的限值；或超过限值时,按附录C要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 天窗 | 建筑天窗面积不超过《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.5条规定的限值； | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 建筑天窗传热系数、太阳得热系数不超过《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.9条规定的限值；或超过限值时,按附录C要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 围护结构的热工参数 | 屋面传热系数、外墙、底面接触室外空气的架空或外挑楼板、分户墙、楼梯间隔墙、外走廊隔墙、楼板、户门的传热系数不超过《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.8条规定的限值；或超过限值时,按附录C要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 外窗的传热系数 | 外窗的传热系数和太阳得热系数符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.9条规定的限值；按附录C要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 外窗的可开启面积 | 外窗（包括阳台门）的通风开口面积的设计不小于《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.8条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 外窗的气密性 | 外窗气密性的设计符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第3.1.16条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |

| 7 | 居 住 建 筑 冷（热） 负 荷 计 算 | 各部分围护结构的传热系数、太阳得热系数不应超过《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.8、3.1.9条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 围护结构传热系数、太阳得热系数与建筑节能计算及登记表是否相符，并符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.8、3.1.9条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 8 | 冷 （热） 计量 | 采用集中式空调方式或户式（单元式）中央空调的住宅应进行逐时冷负荷计算；采用集中式空调方式的居住建筑，应设置分室（户）温度控制及分户冷量计量设施，《民用建筑节能条例》及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.2.1、3.2.24条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 9 | 能源 | 采用多联式空调（热泵）机组作为户式集中空调机组时，所选用机组的制冷综合性能系数[IPLV©]不应低于现行国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB21454中规定的第3级。制及分户冷量计量设施，《民用建筑节能条例》及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.2.12条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 冷（热）源选择是否符合国家能源政策。当选择可再生能源时，应根据适用条件和投资规范确定该类能源可提供的用能比例或保证率，以及系统费效比，并应根据项目负荷特点和当地资源条件进行适宜性分析。《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.1.2条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 10 | 应急照明时自熄开关控制 | 当应急照明在采用节能自熄开关控制时，必须采取应急时自动点亮的措施。GB50368-2005 第8.5.3条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 11 | 用电 计量 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.2.26条的规定：应对制冷机（热泵）耗电量及制冷（热泵）系统总耗电能进行计量。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 12 | 照明与 控制 | 建筑的走廊、楼梯间、门厅、电梯厅及停车库照明应能根据照明需求进行节能控制，《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.3.8条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 13 | 设备控制 | 住宅内使用的经常运行的动力设备，应采用高效率产品 ，经技术经济比较合理时宜采取节电措施。《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.3.4条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 |  |  |  |
| 检查组成员签字： 检查日期： |  |  |  |  |  |
| 注：《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ13-62-2019自2019年6月1日起实施，各地可根据项目实施时间自行调整检查表。 |  |  |  |  |  |